## 结果1
永济市2021年第四季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2021W601 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2594 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2021W602 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8844 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2021W603 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4156 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2021W604 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8219 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2021W605 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0094 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2021W606 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.8219 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2021W607 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.4 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2021W608 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5563 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2021W609 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1969 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2021W610 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.4625 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2021W611 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 9.1656 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2021W612 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 9.6344 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2021W613 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.2594 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2021W614 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3844 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2021W615 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2906 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2021W616 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.4313 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2021W617 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.525 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2021W618 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5563 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2021W619 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.4313 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2021W620 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0563 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2021W621 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.65 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2021W622 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.5719 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2021W623 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.775 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2021W624 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.8375 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2021W625 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3219 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2021年第四季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2021W601 | 0.0051874 | 0.976 | 0.082 | 0.171 | <0.02 | 65 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2021W602 | <0.004 | 1.04 | 0.067 | 0.192 | <0.02 | 74 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2021W603 | 0.0040217 | 0.984 | 0.131 | 0.213 | <0.02 | 56 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2021W604 | 0.0063531 | 0.992 | 0.076 | 0.113 | <0.02 | 81 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2021W605 | 0.010433 | 1.064 | 0.112 | 0.129 | <0.02 | 53 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2021W606 | <0.004 | 1.056 | 0.108 | 0.162 | 0.13397 | 29 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2021W607 | <0.004 | 1.08 | 0.114 | 0.148 | 0.098086 | 49 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2021W608 | 0.0063531 | 1.048 | ＜0.005 | 0.103 | 0.086124 | 36 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2021W609 | 0.0069359 | 1.12 | 0.099 | 0.126 | <0.02 | 66 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2021W610 | 0.0046045 | 1.104 | 0.123 | 0.141 | <0.02 | 59 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2021W611 | 0.0051874 | 1.112 | 0.082 | 0.121 | 0.05622 | 68 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2021W612 | 0.0046045 | 1.064 | 0.061 | 0.124 | 0.020335 | 57 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2021W613 | 0.0057702 | 0.968 | 0.103 | 0.201 | <0.02 | 67 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2021W614 | 0.0046045 | 1.008 | 0.114 | 0.108 | 0.020335 | 49 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2021W615 | 0.0040217 | 1.088 | 0.128 | 0.201 | <0.02 | 66 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2021W616 | 0.0040217 | 0.976 | 0.136 | ＜0.01 | 0.038278 | 78 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2021W617 | 0.0051874 | 1.032 | 0.062 | 0.087 | 0.092105 | 41 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2021W618 | 0.0057702 | 1.056 | 0.073 | 0.072 | 0.12799 | 36 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2021W619 | 0.0081016 | 1.056 | 0.085 | 0.067 | 0.050239 | 27 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2021W620 | 0.0057702 | 0.96 | 0.139 | 0.164 | 0.062201 | 55 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2021W621 | 0.0040217 | 1.072 | 0.077 | 0.161 | 0.032297 | 28 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2021W622 | <0.004 | 1.04 | 0.084 | 0.142 | 0.05622 | 66 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2021W623 | 0.0051874 | 1.064 | ＜0.005 | 0.186 | 0.05622 | 19 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2021W624 | 0.0092674 | 1.088 | 0.103 | 0.157 | 0.080144 | 62 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2021W625 | 0.0040217 | 0.952 | 0.114 | 0.128 | 0.05622 | 83 | 未检出 | / | /