## 结果1
永济市2022年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W046 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.6585 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W047 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.5432 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W048 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.9323 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W049 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.7738 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.3646 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W051 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.4078 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W052 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.0764 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W053 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.134 | 0.017237 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W054 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.8401 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W055 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.6729 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W056 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.428 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W057 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.8602 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W058 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.013 | 0.062775 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W059 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.9179 | 0.0089571 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W060 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.9409 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W061 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.7392 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W062 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.7017 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W063 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.1628 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W064 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.3069 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W065 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.768 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W066 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.8545 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W067 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0562 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W068 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2435 | 0.0097098 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W069 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.9265 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W070 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.9697 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2022年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W046 | ＜0.004 | 0.94 | 0.093 | 0.112 | 0.037949 | 25 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W047 | ＜0.004 | 0.67 | ＜0.005 | 0.079 | 0.094359 | 36 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W048 | ＜0.004 | 0.84 | 0.052 | 0.064 | 0.048205 | 42 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W049 | ＜0.004 | 0.88 | ＜0.005 | 0.072 | 0.022564 | 18 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W050 | ＜0.004 | 0.92 | ＜0.005 | 0.113 | 0.068718 | 39 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W051 | 0.0093154 | 0.8 | ＜0.005 | 0.046 | 0.053333 | 44 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W052 | 0.008213 | 1.04 | ＜0.005 | 0.038 | 0.017436 | 54 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W053 | ＜0.004 | 1.03 | 0.116 | 0.061 | 0.053333 | 27 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W054 | 0.0253 | 0.99 | 0.083 | 0.058 | 0.048205 | 37 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W055 | 0.0071106 | 0.85 | ＜0.005 | 0.071 | 0.032821 | 22 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W056 | ＜0.004 | 0.82 | ＜0.005 | 0.055 | 0.15077 | 17 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W057 | ＜0.004 | 0.76 | ＜0.005 | 0.063 | 0.073846 | 24 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W058 | 0.0071106 | 0.84 | ＜0.005 | 0.046 | 0.032821 | 33 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W059 | 0.008213 | 0.77 | ＜0.005 | 0.066 | 0.032821 | 29 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W060 | 0.0087642 | 0.69 | ＜0.005 | 0.031 | 0.053333 | 43 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W061 | 0.008213 | 1.03 | ＜0.005 | 0.103 | 0.027692 | 58 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W062 | 0.0043545 | 0.84 | ＜0.005 | 0.112 | 0.099487 | 39 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W063 | 0.0076618 | 0.72 | 0.074 | 0.107 | ＜0.02 | 28 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W064 | 0.0060082 | 0.93 | ＜0.005 | 0.116 | 0.032821 | 46 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W065 | 0.008213 | 0.77 | ＜0.005 | 0.077 | 0.053333 | 33 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W066 | 0.008213 | 1.05 | ＜0.005 | 0.063 | ＜0.02 | 27 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W067 | 0.0049057 | 0.68 | ＜0.005 | 0.029 | 0.043077 | 19 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W068 | 0.0076618 | 0.77 | ＜0.005 | 0.037 | 0.043077 | 58 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W069 | 0.01152 | 0.86 | ＜0.005 | 0.052 | 0.048205 | 62 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W070 | 0.010418 | 0.98 | ＜0.005 | 0.074 | 0.094359 | 61 | 未检出 | / | /