## 结果1
永济市2022年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W558 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0988 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W559 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1759 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W560 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.6235 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W561 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4228 | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W562 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.7593 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W563 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.608 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W564 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.466 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W565 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.9167 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W566 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1173 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W567 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.713 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W568 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7037 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W569 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5309 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W570 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0247 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W571 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7191 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W572 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3488 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W573 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.6698 | 0.016 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W574 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0679 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W575 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4877 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W576 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0864 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W577 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8086 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W578 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5957 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W579 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3025 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W580 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.071 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W581 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.87654 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W582 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.4198 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2022年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W558 | 0.011078 | 1.21 | ＜0.005 | 0.101 | 0.037949 | 36 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W559 | <0.004 | 1.02 | ＜0.005 | 0.084 | 0.094359 | 46 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W560 | 0.00993 | 0.98 | ＜0.005 | 0.052 | 0.048205 | 72 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W561 | <0.004 | 1.25 | ＜0.005 | 0.071 | 0.022564 | 54 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W562 | <0.004 | 1.11 | ＜0.005 | 0.083 | 0.068718 | 33 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W563 | 0.023706 | 1.23 | ＜0.005 | 0.074 | 0.053333 | 68 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W564 | 0.019688 | 1.24 | 0.049 | 0.076 | 0.017436 | 71 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W565 | 0.0059121 | 1.18 | ＜0.005 | 0.063 | 0.053333 | 39 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W566 | <0.004 | 1.07 | ＜0.005 | 0.048 | 0.048205 | 28 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W567 | 0.010504 | 1.25 | ＜0.005 | 0.103 | 0.032821 | 54 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W568 | <0.004 | 1.06 | ＜0.005 | 0.082 | 0.15077 | 32 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W569 | 0.0064861 | 0.96 | ＜0.005 | 0.074 | 0.073846 | 17 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W570 | <0.004 | 1.25 | ＜0.005 | 0.069 | 0.032821 | 43 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W571 | <0.004 | 1.14 | ＜0.005 | 0.064 | 0.032821 | 22 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W572 | <0.004 | 1.05 | ＜0.005 | 0.113 | 0.053333 | 19 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W573 | <0.004 | 1.13 | ＜0.005 | 0.08 | 0.027692 | 54 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W574 | <0.004 | 1.28 | ＜0.005 | 0.067 | 0.099487 | 68 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W575 | <0.004 | 1.09 | 0.062 | 0.134 | ＜0.02 | 12 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W576 | 0.008208 | 1.15 | ＜0.005 | 0.064 | 0.032821 | 43 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W577 | <0.004 | 1.23 | 0.062 | 0.111 | 0.053333 | 28 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W578 | <0.004 | 0.87 | ＜0.005 | 0.054 | ＜0.02 | 16 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W579 | <0.004 | 1.26 | ＜0.005 | 0.063 | 0.043077 | 39 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W580 | <0.004 | 1.31 | ＜0.005 | 0.074 | 0.043077 | 47 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W581 | <0.004 | 1.29 | ＜0.005 | 0.072 | 0.048205 | 54 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W582 | 0.00706 | 1.24 | ＜0.005 | 0.083 | 0.094359 | 66 | 未检出 | / | /