## 结果1
永济市2022年第四季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W1130 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3411 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W1131 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3685 | 0.011086 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W1132 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4233 | 0.010573 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W1133 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5055 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W1134 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5055 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W1135 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.6425 | 0.017758 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W1136 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0397 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W1137 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2726 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W1138 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2863 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W1139 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0534 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W1140 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1356 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W1141 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1767 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W1142 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1219 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W1143 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7932 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W1144 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0671 | 0.011086 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W1145 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4781 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W1146 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1356 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W1147 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3548 | 0.019041 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W1148 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2041 | 0.012112 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W1149 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2178 | 0.016731 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W1150 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4096 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W1151 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3822 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W1152 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4781 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W1153 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2863 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W1154 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2452 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2022年第四季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W1130 | 0.008547 | 0.97 | ＜0.005 | 0.123 | ＜0.02 | 23 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W1131 | 0.0069242 | 1.02 | ＜0.005 | 0.085 | ＜0.02 | 41 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W1132 | 0.0047604 | 1.11 | ＜0.005 | 0.062 | ＜0.02 | 55 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W1133 | 0.0053013 | 0.96 | ＜0.005 | 0.121 | ＜0.02 | 28 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W1134 | 0.0058423 | 0.82 | ＜0.005 | 0.133 | ＜0.02 | 36 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W1135 | ＜0.004 | 0.94 | ＜0.005 | 0.077 | ＜0.02 | 29 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W1136 | 0.0063832 | 0.93 | ＜0.005 | 0.056 | ＜0.02 | 16 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W1137 | 0.0063832 | 0.88 | ＜0.005 | 0.063 | ＜0.02 | 33 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W1138 | 0.0058423 | 1.13 | ＜0.005 | 0.068 | ＜0.02 | 54 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W1139 | 0.0042194 | 1.04 | ＜0.005 | 0.051 | ＜0.02 | 18 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W1140 | 0.0053013 | 1.01 | ＜0.005 | 0.062 | ＜0.02 | 37 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W1141 | 0.0080061 | 1.07 | ＜0.005 | 0.065 | ＜0.02 | 26 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W1142 | 0.011252 | 1.13 | ＜0.005 | 0.039 | ＜0.02 | 18 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W1143 | 0.0063832 | 1.16 | ＜0.005 | 0.061 | ＜0.02 | 43 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W1144 | 0.0069242 | 1.17 | ＜0.005 | 0.103 | ＜0.02 | 20 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W1145 | 0.0058423 | 0.94 | ＜0.005 | 0.061 | ＜0.02 | 49 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W1146 | 0.0058423 | 0.98 | ＜0.005 | 0.082 | ＜0.02 | 28 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W1147 | 0.0058423 | 1.05 | ＜0.005 | 0.088 | ＜0.02 | 36 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W1148 | 0.0047604 | 1.03 | ＜0.005 | 0.103 | ＜0.02 | 27 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W1149 | 0.0074651 | 1.16 | ＜0.005 | 0.118 | ＜0.02 | 14 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W1150 | 0.0047604 | 0.95 | ＜0.005 | 0.0852 | ＜0.02 | 57 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W1151 | 0.011793 | 1.14 | ＜0.005 | 0.076 | ＜0.02 | 39 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W1152 | 0.0058423 | 1.17 | ＜0.005 | 0.071 | ＜0.02 | 46 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W1153 | 0.0058423 | 0.96 | ＜0.005 | 0.062 | ＜0.02 | 39 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W1154 | ＜0.004 | 1.13 | ＜0.005 | 0.054 | ＜0.02 | 52 | 未检出 | / | /