## 结果1
永济市2024年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐（以N计） (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 采样日期
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W439 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1429 | 0.012512 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W440 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2036 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W441 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2948 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W442 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.31 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W443 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3708 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W444 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2036 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W445 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.462 | 0.011191 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W446 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2796 | 0.0082203 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W447 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2948 | 0.0088805 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
10 | 中山小区 | SYHJ2024W448 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1884 | 0.0088805 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W449 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7204 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W450 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.307 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W451 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0182 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W452 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3982 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W453 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4316 | 0.010861 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W454 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2796 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W455 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3708 | 0.014163 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W456 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2644 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W457 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.31 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W458 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.614 | 0.0085504 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
21 | 农机小区 | SYHJ2024W459 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1094 | 0.0092107 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W460 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.9574 | 0.0085504 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W461 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5502 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
24 | 舜都市场东区 信誉商店 | SYHJ2024W462 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8997 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W463 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.6748 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.06.12

## 结果2
永济市2024年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W439 | ＜0.004 | 1.08 | ＜0.005 | 0.048 | ＜0.02 | 42 | 未检出 | /
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W440 | 0.0059755 | 1.03 | ＜0.005 | 0.05 | 0.037827 | 39 | 未检出 | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W441 | ＜0.004 | 1.03 | ＜0.005 | 0.06 | 0.028128 | 46 | 未检出 | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W442 | ＜0.004 | 1.01 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 35 | 未检出 | /
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W443 | ＜0.004 | 0.99 | ＜0.005 | 0.1 | 0.028128 | 30 | 未检出 | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W444 | 0.0042843 | 1.05 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 79 | 未检出 | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W445 | ＜0.004 | 1.11 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 68 | 未检出 | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W446 | 0.0042843 | 1.14 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 66 | 未检出 | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W447 | ＜0.004 | 1.07 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 71 | 未检出 | /
10 | 中山小区 | SYHJ2024W448 | ＜0.004 | 1.01 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 53 | 未检出 | /
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W449 | ＜0.004 | 0.97 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 57 | 未检出 | /
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W450 | 0.0048481 | 1.06 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 71 | 未检出 | /
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W451 | 0.0065393 | 1.02 | ＜0.005 | 0.08 | ＜0.02 | 47 | 未检出 | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W452 | 0.0042843 | 1.05 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 66 | 未检出 | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W453 | ＜0.004 | 1.02 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 79 | 未检出 | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W454 | ＜0.004 | 1.11 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 60 | 未检出 | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W455 | ＜0.004 | 1.07 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 65 | 未检出 | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W456 | ＜0.004 | 1.04 | ＜0.005 | 0.07 | 0.028128 | 48 | 未检出 | /
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W457 | ＜0.004 | 1.04 | ＜0.005 | 0.04 | 0.032978 | 55 | 未检出 | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W458 | ＜0.004 | 1.09 | ＜0.005 | 0.02 | 0.023278 | 89 | 未检出 | /
21 | 农机小区 | SYHJ2024W459 | ＜0.004 | 1.14 | ＜0.005 | 0.06 | 0.028128 | 46 | 未检出 | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W460 | ＜0.004 | 1.08 | ＜0.005 | 0.06 | 0.023278 | 40 | 未检出 | /
23 | 舜都市场西区 多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W461 | ＜0.004 | 0.99 | ＜0.005 | 0.11 | 0.047527 | 32 | 未检出 | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2024W462 | ＜0.004 | 1.11 | ＜0.005 | 0.07 | 0.037827 | 37 | 未检出 | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W463 | 0.0082305 | 1.05 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 41 | 未检出 | /