## 结果1
永济市2025年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐（以N计） (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | ≤15 | ≤1 | 无异臭 异味 | 无 | ≤10 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.001 | 采样日期
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2025W0051 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.4215 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
2 | 孙李高家巷 | SYHJ2025W0052 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.3318 | 0.012 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2025W0053 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0149 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
4 | 电力小区502 | SYHJ2025W0054 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4484 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
5 | 清华水泥厂家属院 | SYHJ2025W0055 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.7623 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2025W0056 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.3468 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2025W0057 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.6158 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2025W0058 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.9148 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2025W0059 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.3468 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
10 | 计生办小区 | SYHJ2025W0060 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.26 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
11 | 芙蓉小镇2-501 | SYHJ2025W0061 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0927 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
12 | 鸿泰景园1-5-701 | SYHJ2025W0062 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5232 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
13 | 公园天下5-3-502 | SYHJ2025W0063 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.5964 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2025W0064 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.7758 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2025W0065 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0628 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
16 | 馨园印象 | SYHJ2025W0066 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.583 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2025W0067 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.8386 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2025W0068 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3602 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
19 | 舜山府小区 | SYHJ2025W0069 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.4066 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2025W0070 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.3318 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
21 | 农机小区 | SYHJ2025W0071 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1061 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2025W0072 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3752 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2025W0073 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.583 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2025W0074 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5232 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2025W0075 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9283 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2025.03.31

## 结果2
永济市2025年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | ≤0.05 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2025W0051 | ＜0.004 | 0.93 | ＜0.005 | 0.1 | ＜0.02 | 15 | 未检出 | /
2 | 孙李高家巷 | SYHJ2025W0052 | 0.0075175 | 0.91 | ＜0.005 | 0.05 | 0.082899 | 44 | 未检出 | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2025W0053 | ＜0.004 | 0.86 | ＜0.005 | 0.04 | 0.05971 | 49 | 未检出 | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2025W0054 | ＜0.004 | 0.86 | ＜0.005 | 0.07 | 0.024928 | 22 | 未检出 | /
5 | 清华水泥厂家属院 | SYHJ2025W0055 | ＜0.004 | 0.89 | ＜0.005 | 0.06 | 0.036522 | 18 | 未检出 | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2025W0056 | ＜0.004 | 0.93 | ＜0.005 | 0.05 | 0.030725 | 65 | 未检出 | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2025W0057 | ＜0.004 | 0.91 | ＜0.005 | 0.08 | ＜0.02 | 34 | 未检出 | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2025W0058 | 0.0080827 | 0.93 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 27 | 未检出 | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2025W0059 | 0.0069523 | 0.88 | ＜0.005 | 0.07 | 0.030725 | 53 | 未检出 | /
10 | 计生办小区 | SYHJ2025W0060 | ＜0.004 | 0.92 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 40 | 未检出 | /
11 | 芙蓉小镇2-501 | SYHJ2025W0061 | ＜0.004 | 0.92 | ＜0.005 | 0.08 | 0.03 | 15 | 未检出 | /
12 | 鸿泰景园1-5-701 | SYHJ2025W0062 | ＜0.004 | 0.95 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 33 | 未检出 | /
13 | 公园天下5-3-502 | SYHJ2025W0063 | ＜0.004 | 0.91 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 38 | 未检出 | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2025W0064 | ＜0.004 | 0.88 | ＜0.005 | 0.05 | 0.042319 | 26 | 未检出 | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2025W0065 | ＜0.004 | 0.85 | ＜0.005 | 0.07 | 0.030725 | 49 | 未检出 | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2025W0066 | 0.0041262 | 0.88 | ＜0.005 | 0.08 | 0.048116 | 30 | 未检出 | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2025W0067 | 0.0052566 | 0.93 | ＜0.005 | 0.04 | 0.048116 | 57 | 未检出 | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2025W0068 | 0.0063871 | 0.86 | ＜0.005 | 0.05 | 0.05971 | 28 | 未检出 | /
19 | 舜山府小区 | SYHJ2025W0069 | ＜0.004 | 0.91 | ＜0.005 | 0.07 | 0.036522 | 20 | 未检出 | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2025W0070 | ＜0.004 | 0.91 | ＜0.005 | 0.05 | 0.053913 | 39 | 未检出 | /
21 | 农机小区 | SYHJ2025W0071 | 0.012039 | 0.89 | ＜0.005 | 0.07 | 0.05971 | 31 | 未检出 | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2025W0072 | ＜0.004 | 0.91 | ＜0.005 | 0.06 | 0.065507 | 19 | 未检出 | /
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2025W0073 | ＜0.004 | 0.93 | ＜0.005 | 0.07 | 0.036522 | 72 | 未检出 | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2025W0074 | ＜0.004 | 0.93 | ＜0.005 | 0.05 | 0.030725 | 43 | 未检出 | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2025W0075 | 0.0097784 | 0.95 | ＜0.005 | 0.06 | 0.036522 | 25 | 未检出 | /